CIRCUITO DI PROVA INIEZIONE PRIMARIA

FASE TERRA  --  FIGURA 1A

* Qualora siano previsti dei relè di protezione di tipo digitale , le letture di corrente possono essere eseguite direttamente sugli stessi relè

Valore di lettura corretta :

Ir = In = Ip/N

Dove :	Ip = il valore della corrente primaria letto sulla pinza amperometrica

N = rapporto di trasformazione

Is = It = 0

Ripetere le prove in modo analogo sulle fasi S e T.

CIRCUITO DI PROVA INIEZIONE PRIMARIA

FASE FASE - FIGURA 2A

* Qualora siano previsti dei relè di protezione di tipo digitale , le letture di corrente possono essere eseguite direttamente sugli stessi relè

Valore di lettura corretta :

Ir =  -Is = Ip/N

Dove :	Ip = il valore della corrente primaria letto sulla pinza amperometrica

N = rapporto di trasformazione

It = In = 0

Ripetere le prove in modo analogo sulle fasi S e T.