PROCEDURA DI PROVA

1.	ISPEZIONE VISIVA

L'ispezione visiva deve essere effettuata per assicurarsi che l'apparecchiatura è completa, correttamente installata,senza parti danneggiate, correttamente collegata, che corrisponde alle caratteristiche di progetto ed è pronta per essere messa in servizio.

Devono essere verificati anche i contascariche e deve essere annotata la lettura.

2.	MISURA RESISTENZA DI ISOLAMENTO

La prova va eseguita applicando una tensione di 5000 V (c.c.) tra il terminale di linea ed il morsetto di messa a terra.

L'apparecchiatura è idonea all'energizzazione	_________________

RISULTATI DI PROVA

1.	Ispezione visiva (come da disegno:____________________

1.1	installazione completa	___________

numero di serie:

R _____________    	S ______________	T ______________

1.2	Pittura/Zincatura delle strutture	___________

1.3	Isolatore integro e pulito	___________

1.4	Connessioni di terra	___________

1.5	Serraggio della bulloneria	___________

1.6	Verifica dei dati di targa e confronto con quelli di progetto

1.7	Contascariche Tipo : ......................... Costruttore : ....................................

numero di serie:

R ______________	S ______________	T ______________

Lettura  prima della messa in servizio / data :

R ______________	S ______________	T ______________

____ / ____ / ____	   ____ / ____ / ____	   ____ / ____ / ____

2.	Misura resistenza di isolamento

Tra i terminali principali dello scaricatore ed il morsetto di messa a terra

R _____________ M_	S ______________ M	T _____________ M_

Valore di riferimento ≥ 5000 MΩ