PROCEDURA DI PROVA

1.	ISPEZIONE A VISTA

L'ispezione a vista ha lo scopo di verificare che i dati di targa dell'apparecchiatura siano rispondenti a quanto previsto dal progetto, che l'installazione sia stata eseguita in maniera corretta e che non siano presenti dei danni e/o non conformità.

2.	MISURA DI ISOLAMENTO

La misura di isolamento dovrà essere effettuata applicando le seguenti tensioni:

2.1)	5000 Vc.c. tra l'avvolgimento primario e la terra

2.2)	1000 Vc.c. tra gli avvolgimenti secondari e la terra e tra gli avvolgimenti secondari e l'avvolgimento primario.

Prima di eseguire le prove ,descritte al punto 2) ,scollegare la messa a terra del circuito secondario di tutti i nuclei.Ripristinare i collegamenti di terra ,al completamento delle prove.

N.B: Eseguire le misure di isolamento, subito dopo il montaggio del T.A.

RISULTATI DI PROVA

1.	Ispezione visiva (disegno rif. _____________________________)

1.1	Dati di targa

*	Costruttore / Tipo           ______________________ / __________________

*	Tensione nominale / frequenza ________________ / ____________________

Rapporto     Prestazioni 		Classe 		Morsetti

1°	nucleo :	____/___A  ___________VA  -  cl _________ - _______/_______

2°	nucleo :	____/___A  ___________VA  -  cl _________ - _______/_______

3°	nucleo :	____/___A  ___________VA  -  cl _________ - _______/_______

4°	nucleo :	____/___A  ___________VA  -  cl _________ - _______/_______

5°	nucleo :	____/___A  ___________VA  -  cl _________ - _______/_______

Numero di serie : R ____________ S ____________ T ___________

1.2	Controlli							verifica

R		    S		    T

1.2.1	Apparecchaitura installata completa		______	______	______

1.2.2	Pulizia, danni visibili				______	______	______

1.2.3	Corretto ancoraggio al sostegno		______	______	______

1.2.4	Messa a terra corretta 			______	______	______

1.2.5	Connessioni primarie 	                                    ______	______	______

1.2.6	Continuità connessioni secondario	  	______	______	______

1.2.7	Ponti e messa a terra		 		______	______	______

1.2.9	 Rapporto primario		                        ______	______	______

1.2.10 Vernic./zincat. sostegni	                        ______	______	______

1.2.11 Livello olio/ pressione gas	                        ______	______	______

1.2.12 Orientamento codoli P1-P2 in                     ______	______	______

accordo al dis. di layout della S/S

2.	Misura della resistenza di isolamento

2.1 Misura della resistenza di isolamento lato primario (fase –terra )

| FASE | R | S | T | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [M] | ______________ | ______________ | ______________ |  |

2.2 Misura della resistenza di isolamento avvolgimento secondario

| FASE |  | R | S | T | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | a terra [M] | ______________ | ______________ | ______________ |  |
| nucleo | al primario [M] | ______________ | ______________ | ______________ |  |
| 2° | a terra [M] | ______________ | ______________ | ______________ |  |
| nucleo | al primario [M] | ______________ | ______________ | ______________ |  |
| 3° | a terra [M] | ______________ | ______________ | ______________ |  |
| nucleo | al primario [M] | ______________ | ______________ | ______________ |  |
| 4° | a terra [M] | ______________ | ______________ | ______________ |  |
| nucleo | al primario [M] | ______________ | ______________ | ______________ |  |

Temperatura ambiente _____ °C    Valori di rifer. : primario-terra           → ≥ 100 MΩ

secondario-terra       → ≥ 100 MΩ

primario-secondario → ≥ 10.000 MΩ

CIRCUITI DI PROVA MISURA DI ISOLAMENTO AVVOLGIMENTI