PROCEDURA DI PROVA

1.	CURVA DI MAGNETIZZAZIONE

La prova viene eseguita iniettando una tensione variabile direttamente sul secondario del trasformatore.

La lettura contemporanea della tensione iniettata e della corrente che circola nel secondario da luogo ad un punto della curva di magnetizzazione.Prima di iniziare la prova bisogna assicurarsi che il TA sia completamente smagnetizzato ed è opportuno verificare la curva fornita dal costruttore per impostare correttamente le scale degli strumenti.

La prova consiste nel tracciare almeno 5 punti della curva, identificando il punto di ginocchio (l' incremento di circa il 10% della tensione ha come risultato un incremento di circa il 50% della corrente). E' accettabile, come risultato della prova, una deviazione di circa il 5% rispetto alla curva tipo.

Bisogna prestare particolare attenzione alla scala degli strumenti (soprattutto amperometro) per non correre il rischio di alimentarli con grandezze fuori scala.

RISULTATI DI PROVA

2.  Caratteristiche di magnetizzazione

|  | Fase |  |  |  | R |  |  |  |  | S |  |  |  |  | T |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1° | V [V] | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | nucleo | A [__A] | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | 2° | V [V] | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | nucleo | A [__A] | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | 3° | V [V] | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | nucleo | A [__A] | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | 4° | V [V] | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | nucleo | A [__A] | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | 5° | V [V] | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  | nucleo | A [__A] | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |

Curve di saturazione

|  | 1° Nucleo | V [V] Curva R Curva S Curva T | ____________________________________________________________ [A _____] I |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2° Nucleo | V [V] Curva R Curva S Curva T | ____________________________________________________________ [A _____] I |
|  | 3° Nucleo | V [V] Curva R Curva S Curva T | ____________________________________________________________ [A _____] I |
|  | 4° Nucleo | V [V] Curva R Curva S Curva T | ____________________________________________________________ [A _____] I |
|  | 5° Nucleo | V [V] Curva R Curva S Curva T | ____________________________________________________________ [A _____] I |