PROCEDURA DI PROVA

- ISPEZIONE A VISTA

L'ispezione a vista ha lo scopo di verificare che i dati di targa dell'apparecchiatura siano rispondenti a quanto previsto dal progetto, che l'installazione sia stata eseguita in maniera corretta e che non siano presenti dei danni e/o non conformità.

2.	MISURA RESISTENZA DI  ISOLAMENTO

La misura di isolamento dovrà essere effettuata applicando la tensione di 1000 Vc.c

tra gli avvolgimenti secondari e la terra

Prima di eseguire le prove , scollegare la messa a terra del circuito secondario di tutti gli avvolgimenti.Ripristinare i collegamenti di terra ,al completamento delle prove.

N.B: Eseguire le misure di isolamento, subito dopo il montaggio del T.V..

RISULTATI DI PROVA

1.	Ispezione visiva (disegno rif. _____________________________)

1.1	Dati di targa

*	Costruttore / Tipo           ______________________ / __________________

*	Tensione nominale / frequenza ________________ / ____________________

*	Rapporto / Prestazioni / Classe / Morsetti

1°	nucleo :	____/___V  ___________VA    cl _________ / _______/_______

2°	nucleo :	____/___V  ___________VA    cl _________ / _______/_______

3°	nucleo :	____/___V  ___________VA    cl _________ / _______/_______

4°	nucleo :	____/___V  ___________VA    cl _________ / _______/_______

Numero di serie : R ____________ S ____________ T ___________

1.2	Controlli							verifica

R	    S		    T

1.2.1	Apparecchiatura installata completa	______	______	______

1.2.2	Pulizia, danni visibili	______	______	______

1.2.3	Corretto ancoraggio al sostegno	______	______	______

1.2.4	Messa a terra corretta 	______	______	______

1.2.5	Controllo delle connessioni primarie	______	______	______

1.2.6	Controllo connessioni secondario	______	______	______

1.2.7	Controllo dei fusibili o protezioni	______	______	______

1.2.8	Controllo integrità isolatore	______	______	______

1.2.9	Controllo della messa terra del primario	______	______	______

1.2.10	Controllo della verniciatura/zincatura sostegni	_____	______	______

1.2.11	Controllo del livello olio/ pressione gas	______	______	______

1.2.12	Controllo delle connessioni per H F 	______	______	______

- Misura della resistenza di isolamento avvolgimento secondario ( fase-terra )

| FASE |  | R | S | T | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° avvolgimento | M] | ______________ | ______________ | ______________ |  |
| 2° avvolgimento | [M] | ______________ | ______________ | ______________ |  |
| 3° avvolgimento | [M] | ______________ | ______________ | ______________ |  |
| 4° avvolgimento | [M] | ______________ | ______________ | ______________ |  |

Temperatura ambiente ____ °C Valori di rifer. : secondario-terra → ≥ 100 MΩ

CIRCUITI DI PROVA