PROCEDURA DI PROVA

- ISPEZIONE VISIVA

L'ispezione visiva deve essere effettuata per assicurarsi che l'apparecchiatura è completa, quando previsto dal progetto, che l'installazione sia stata eseguita in maniera corretta e che non siano presenti danni e/o non conformità.

| kVA |  |
| --- | --- |
| V |  |
| A |  |
| IMPULSE kV |  |
| IMPEDANCE |  |

2)	MISURA DELLA RESISTENZA D'ISOLAMENTO

La misura della resistenza d'isolamento dovrà essere eseguita con il trasformatore scollegato dal sistema e con l'altro avvolgimento a terra. La prova si esegue applicando una tensione 2000 V c.c.  tra ogni avvolgimento e la terra, per 60 secondi. Terminata la prova l'avvolgimento deve essere messo a terra con apposito fioretto di messa a terra.

RISULTATI DI PROVA

1 ) ISPEZIONE VISIVA

verifica

-	Apparecchiatura installata secondo il disegno ........................	___________

-	Completamento	___________

-	Pulizia	___________

-	Danni visivi	___________

-	Rapporto in accordo ai disegni	___________

-	Connessioni di MT	___________

-	Connessioni di BTT	___________

-	Connessioni in accordo con la targa di identificazione	___________

-	Isolatori	___________

-	Scaricatori ( se presenti)	___________

-	Spinterometri (se presenti)	___________

-	Blocco ruote (se presenti)	___________

-	Connessioni di messa a terra	___________

-	Messa a terra del centro stella	___________

Relè Buchholz	___________

-	Livello olio della cassa trasformatore	___________

-	Relè Buchholz O.L.T.C.	___________

-	Livello olio O.L.T.C.	___________

-	Pannello servizi ausiliari	___________

-	Valvole olio	___________

--	Perdite olio	___________

-	Indicatore di temperatura	___________

-	Relè di immagine termica	___________

-	Valvole di sicurezza (sovrappressione)	___________

-	Connessioni cavi ausiliari	___________

-	Controllo verniciatura	___________

2.	MISURA DELLA RESISTENZA D'ISOLAMENTO

| Prova connessioni |  | Resistenza di isolamento |  | Tempo | T. Amb. | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prova | Terra | [MΏ] | [kV ] c.c. | [s] | [°C] |  |
| M.T. | B.T. | __________ | ____ 2 ____ | _ 60_ | ________ | __________ |
| B.T. | M.T. | __________ | ____ 2 ____ | _ 60_ | ________ | __________ |

NOTA: Dopo ogni prova il circuito provato deve essere messo a terra con apposito fioretto di messa a terra.

I valori minimi d'isolamento raccomandati sono:

- ≥ 50 MΩ   tra gli avvolgimenti B.T. e terra

- ≥ 250MΩ  tra gli avvolgimenti M.T. e terra

CIRCUITI DI PROVA MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO