PROCEDURA DI PROVA

Le prove vanno eseguite su apparecchiatara completamente montata in condizioni di servizio normale.

1) 	ISPEZIONE VISIVA

L'ispezione visiva deve essere effettuata per assicurarsi che l'apparecchiatura sia completa,  installata secondo i disegni di riferimento, conforme a quanto richiesto nella specifica.

2)	PROVA  D'ISOLAMENTO

La misura della resistenza d'isolamento deve essere fatta tra ogni polo del sezionatore in posizione di chiuso e la terra. La prova può essere eseguita su più apparecchiature in contemporanea dello stesso stallo. In caso di presenza di forte induzione questa prova è da evitare.

3)	PROVE FUNZIONALI

Prima di manovrare il sezionatore assicurarsi che lo stallo sia fuori tensione .Verificare i controlli locali, i circuiti di allarme e segnalazione. Le operazioni da remote, gli allarmi a distanza e le segnalazioni fanno parte di un altro form di prova.

Alla fine della prova lasciare il sezionatore pronto al servizio e verificare il serraggio di tutte le connessioni ausiliarie.

4)   MISURA DELLA RESISTENZA DI CONTATTO

Questa prova deve essere eseguita al fine di verificare che i contatti fissi e mobili del

sezionatore operino correttamente

RISULTATI DI PROVA

1.	ISPEZIONE VISIVA

A.	Dati di targa sezionatori

-	Tensione/frequenza/corrente nominale : ______ kV / ______ Hz / ______ A

-	Disegni di assieme : ___________________________________________

-	Schema funzionale : ___________________________________________

B.	Identificazione

b1	Sezionatore	        esito

Fase	____R______	_____S_____	____T___(*)

b1.1	Identificazione fasi (se appl.)	__________	__________	__________

b1.2	Connessione alla maglia di terra	__________	__________	__________

b1.3	Trattamento galvanico e verniciatura	__________	__________	__________

b1.4	Ingrassaggio dove richiesto

(contatti e parti in movimento)	__________	__________	__________

b1.5	Integrità/pulizia isolatori	__________	__________	__________

b1.6	Connessioni principali AT e

serraggio bulloneria	__________	__________	__________

b1.7	Posizione contatti ausiliari	__________	__________	__________

b1.8	Schermo equipotenziale, serraggio

e connessione a terra	__________	__________	__________

(*) In caso di sezionatore tripolare usare una sola colonna

b2	Armadio  di controllo.	        esito

Fase	____R______	____S_____	___T_____(*)

b2.1	Corretta targhettatura.	__________	__________	__________

b2.2	Trattamento galvanico e verniciatura	__________	__________	__________

b2.3	Corretto serraggio terminali.	__________	__________	__________

b2.4	Impianto di illuminazione.	__________	__________	__________

b2.5	Scaldiglie e taratura termostati.	__________	__________	__________

b2.6	Messa a terra	__________	__________	__________

b2.7	Controllo integrità/valore fusibili	__________	__________	__________

b2.8	Interruttori ausiliari, controllo

della corrente nominale e taratura.	___ / ___ A	___ / ___ A	___ / ___ A

b2.9	Dati motore :

Alimentazione ______ V; corrente nominale ______ A; Potenza nominale ______ kW

b2.10	Riduttore,controllo del livello del

lubrificante.	__________	__________	__________

b2.11	Maniglia di emergenza	__________	__________	__________

b3	Pannello di comando centralizzato per il controllo di tre sezionatori unipolari manovrabili singolarmente ( se non provati su altro modulo )

b3.1  Trattamento galvanico e verniciatura	__________	__________	__________

b3.2	Corretto serraggio terminali.	__________	__________	__________

b3.3	Scaldiglie e taratura termostati.	__________	__________	__________

b3.4	Messa a terra	__________	__________	__________

2.	PROVA D'ISOLAMENTO

2.1	Sezionatori

Resistenza di isolamento (5000 V Megger)

Fase

_____R_______	____S_______	____T______

Tra ogni polo e la terra (M)	____________	___________	___________

2.2	Resistenza isolamento circuiti di potenza motore

(500 V Megger)

Box	Fase

Circuito di potenza (M)	________	________	________	________

3.	PROVE FUNZIONALI

Fase	____R______	_____S_____	____T___(*)

3.1	Chiusura manuale	__________	__________	__________

3.2	Verifica della taratura del finecorsa

di chiusura	__________	__________	__________

3.3	Apertura manuale	__________	__________	__________

3.4	Verifica della taratura del finecorsa

di apertura	__________	__________	__________

3.5	Allinemento delle lame	__________	__________	__________

3.6	Simultaneità delle lame	__________	__________	__________

3.7 Chiusura elettrica	__________	__________	__________

3.8 Apertura elettrica	__________	__________	__________

3.9 Interblocchi meccanici	__________	__________	__________

(*) Se il sezionatore è di tipo tripolare usare una sola colonna (dove necessario).

I circuiti di controllo,segnalazione ed interblocchi sono oggetto di prova nel relativo modulo.

4 . MISURA DELLA RESISTENZA DI CONTATTO

Strumento

Caratteristiche dello strumento.............................................

Costruttore  ___________________ Tipo________________________ n° _______

Risultati delle misure

| Rx |  | Measuring Points |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase | Phase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R [ ____ ] | R [ ____ ] | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |
| S [ ____ ] | S [ ____ ] | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |
| T [ ____ ] | T [ ____ ] | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |

Nota: il valore di resistenza misurato nella posizione di chiuso non deve eccedere

Rx, dove Rx ,è il valore di resistenza  misurato durante la corrispondenza prova

di tipo, del costruttore

Apparecchiatura idonea per essere energizzata

NOTA. Nel caso in cui il sezionatore sia associato ad uno/due sezionatori di terra riempire anche uno/due moduli relativi