## INDICE

INDICE	1

1.	PREFAZIONE	2

1.1	Oggetto	2

1.2	Obiettivo	2

1.3	Campo di applicazione	2

1.4	Responsabilità	2

2.	CRITERI DI VERIFICA E PROVA SUGLI IMPIANTI	3

3.	PRINCIPALI APPARECCHIATURE COSTITUENTI UN  IMPIANT0	6

3.1	PRINCIPALI APPARECCHIATURE ALTA TENSIONE PER ESTERNO	6

3.2	PRINCIPALI APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONE	6

3.3	PRINCIPALI  APPARECCHIATURE  BASSA TENSIONE	6

3.4	GENERALI	8

4.	ELENCO PROCEDURE PER TIPO DI APPARECCHIATURA	9

5      SCHEMI DI COLLEGAMENTO - CIRCUITO DI PROVA	10

# PREFAZIONE

## Oggetto

Nella presente procedura vengono definite le modalità di verifica e prova sugli impianti prima della messa in servizio.

## Obiettivo

Obiettivo della presente é quello di uniformare le attività di verifica e prova sugli impianti prima della messa in servizio fornendo inoltre le opportune schede di registrazione dati.

## Campo di applicazione

La presente si applica in ambito di montaggio e collaudo in sito per la verifica di quanto in oggetto.

## Responsabilità

La redazione e la revisione di questa procedura sono affidate alla funzione Garanzia Qualità  in collaborazione con le altre funzioni interessate.

La funzione Garanzia Qualità in particolare non è responsabile per la corretta interpretazione ed applicazione.

# CRITERI DI VERIFICA E PROVA SUGLI IMPIANTI

Al fine di garantire la perfetta funzionalità dell’impianto, nonché la sicurezza e l’affidabilità dello stesso, il personale preposto al montaggio e alla messa in servizio, dovrà eseguire tutte le verifiche e le prove in accordo a quanto  ivi prescritto.

Il personale preposto a questi controlli (CAPO CANTIERE) dovrà verificare, prima di tutto, l'esistenza in cantiere di tutta la documentazione contrattuale, nonché la completezza della stessa e lavorare sull'ultima revisione dei disegni (indicazione sui disegni della scritta “ PER COSTRUZIONE “, dai quali scaturiranno, se necessario, i documenti AS BUILT).

Nota: le modifiche riportate sui disegni “ AS BUILT “ dovranno essere chiare ed    esaustive, in particolare qualsiasi modifica sugli schemi funzionali che comporti anche modifiche sulle tabelle di interconnessione e liste cavi ,dovranno le stesse essere eseguite in cantiere. In altri termini le modifiche riportate sui disegni AS BUILT, ricevuti dal cantiere dovranno essere chiare, complete,esaustive, in modo che in sede, il lavoro si limiti esclusivamente a revisionare i files dei disegni, riportando semplicemente sugli stessi le modifiche mostrate sui disegni ricevuti dal cantiere.

Il personale Siemens preposto al montaggio e alla messa in servizio, dovrà in sintesi procedere a verificare quanto qui di seguito richiamato.

Per il dettaglio delle specifiche verifiche /prove di montaggio e commissionino sui singoli componenti, si rimanda a quanto prescritto sui moduli di attivazione,qui richiamati.

●	Verifica del montaggio, posizionamento ed esecuzione delle connessioni elettriche di tutti i componenti oggetto della fornitura eseguiti in accordo con i documenti di progetto.

●	Controllo del serraggio della bulloneria eseguito in accordo alle specifiche tecniche applicabili.

●	Verifica della conservazione delle apparecchiature e dei componenti in accordo alle prescrizioni dei fornitori e/o progettista.

●	Controllo del posizionamento delle targhe di identificazione

●	Controllo della verniciatura,completata in accordo alle specifiche applicabili.

●	Controllo della continuità e corretta identificazione dei conduttori.

●	Controllo dell'ermeticità delle apparecchiature e dei terminali.

●	Controllo dei collegamenti alla rete di terra eseguiti in accordo ai documenti di progetto.

●	Verifica del valore di isolamento tra le fasi e, dove applicabile, verso massa.

●	Esecuzione della prova di dielettriche sui quadri  e cavi M.T.

●	Esecuzione di tutti i controlli fisico/chimico ed elettrico applicabili sugli olii dielettrici e loro eventuale trattamento.

●	Verifica della corretta operabilità meccanica dei componenti.

●	Verifica e/o  taratura dei dispositivi di protezione, in accordo ai documenti di progetto.

●	Verifica tramite iniezione primaria e/o secondaria delle caratteristiche elettriche dei dispositivi di protezione/ strumenti.

●     Verifica della corretta osservazione delle norme di sicurezza in vigore.

Tutte le verifiche effettuate ed i valori rilevati dovranno essere registrati negli appositi moduli ( qui allegati ) e diventeranno parte integrante del manuale di messa in servizio dell'impianto.

Tutti i moduli dovranno sempre indicare la data, in cui la prova è stata eseguita e firmati dalla persona che esegue il collaudo e controfirmato dal personale SIEMENS.

Nel caso in cui alcune prove siano presenziate dal  Cliente e/o il Consulente  , il modulo dovrà riportare anche le loro firme

# PRINCIPALI APPARECCHIATURE COSTITUENTI UN  IMPIANT0

## PRINCIPALI APPARECCHIATURE ALTA TENSIONE PER ESTERNO

SCARICATORE

TRASFORMATORE DI TENSIONE

SEZIONATORE CON LAME DI TERRA

TRASFORMATORE DI CORRENTE

GRUPPO DI SBARRE, MORSE E CONDUTTORI

## 3.2	PRINCIPALI APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONE

CAVI DI POTENZA

QUADRO DI MEDIA TENSIONE

TRASFORMATORE AUSILIARIO MT/BT

### 3.3	PRINCIPALI  APPARECCHIATURE  BASSA TENSIONE

CAVI DI POTENZA

QUADRO DI BASSA TENSIONE

( power center, motor control center, distribuzione,controllo&protezione  )

CAVI AUSILIARI

RELE' AUSILIARI

CARICA BATTERIE

BATTERIE

## 3.4	GENERALI

IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE

IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E INCENDIO

IMPIANTO ANTI INTRUSIONE

# ELENCO PROCEDURE PER TIPO DI APPARECCHIATURA

| NUMERO PROCEDURA | COMPONENTE | n. PAGINE |
| --- | --- | --- |
| 50PO-04330-D009 | PROCEDURA CONTROLLI E COLLAUDI | 9 |
| 07/PRO-018/02 | SCARICATORE | 2 |
| 07/PRO-018/07 | INSTALLAZIONE AREE E SUPPORTI | 2 |
| 07/PRO-018/08 | TRASFORMATORE DI CORRENTE | 5 |
| 07/PRO-018/09 | TRASFORMATORE DI CORRENTE | 4 |
| 07/PRO-018/11 | TRASFORMATORE DI TENSIONE | 5 |
| 07/PRO-018/12 | CAVI DI MEDIA TENSIONE | 5 |
| 07/PRO-018/13 | CAVI DI BASSA TENSIONE | 9 |
| 07/PRO-018/14 | QUADRI MT | 18 |
| 07/PRO-018/22 | QUADRI DI DISTRIBUZIONE C.A./C.C. | 3 |
| 07/PRO-018/29 | TRASFORMATORE IN OLIO MT/BT | 6 |
| 07/PRO-018/31 | SEZIONATORI AT | 5 |

| NUMERO PROCEDURA | COMPONENTE | n. PAGINE |
| --- | --- | --- |
| 07/PRO-018/32 | SEZIONATORI DI TERRA | 2 |
| 07/PRO-018/46 | CIRCUTI DI PROVA INIEZIONE CORRENTE PRIMARIA | 2 |
| 927-11004-496B-fm | INTERRUTTORE TRIPOLARE | 9 |

# 5      SCHEMI DI COLLEGAMENTO -CIRCUITO DI PROVA

VEDERE PROCEDURA  07/PRO-018/46 Rev.0

| FIG. 1A | CIRCUITO INIEZIONE PRIMARIA FASE -TERRA |
| --- | --- |
| FIG. 1B | CIRCUITO INIEZIONE PRIMARIA FASE -FASE |